## List 2
η (%) | U1 (V) | f (Hz) | U21(V) | I21 (A) | U22 (V) | I22 (A) | ko | kFe | J (A/mm2) | B (T) | ρCu (Ω/m) | kostřička (mm) | zaoblení (mm) | lepenka (mm)
90 | 230 | 50 | 21 | 2.9 | 12.5 | 2.15 | 0.3 | 0.97 | 2 | 1.6 | 0.0178 | 1 | 2 | 0.2
P2 (W) | ΔP (W) | ΔPprim (W) | Pi | SFeSO | --> --> --> --> | jádro | --> --> --> --> | e (mm) | f (mm) | c (mm) | SFe (cm2) | Is (cm) | m (kg) | ztráty (W/kg)
87.775 | 9.7528 | 3.9011 | 91.6761 | 88.6932 |  | 26001/0,35 |  | 26 | 76 | 15 | 4.5 | 27 | 0.85 | 2.5
I I
P1 (W) |  | ΔPsekund (W) | [10 empty] | V V
97.5278 |  | 3.9011 |  |  |  | kostřička + | --> --> --> --> | e (mm) | f (mm) | c (mm) | d (mm) |  | PFe (W)
[6 empty] | zaoblení |  | 24 | 70 | 17 | 32 |  | 2.125
ΔPmag (W)
1.9506
Korekce
N1 | N1 z. | Im (A) | I1č (A) | I1 (A) | d1 (mm) | d1 (mm) z. | d1max (mm) |  | N1 | N1 z.
1483.4422 | 1484 | 0.072776 | 0.38312 | 0.38997 | 0.49826 | 0.5 | 0.552 |  | 1409.8 | 1410
N21 | N21 z. |  | I2č1 (A) |  | d21 (mm) | d21 (mm) z. | d21max (mm) |  | N21 | N21 z.
135.4447 | 136 |  | 0.26577 |  | 1.3587 | 1.4 | 1.495 |  | 142.8 | 143
N22 | N22 z. |  | I2č2 (A) |  | d22 (mm) | d22 (mm) z. | d22max (mm) |  | N22 | N22 z.
80.6219 | 81 |  | 0.11735 |  | 1.1699 | 1.18 | 1.275 |  | 85.05 | 86
Prim. poč. zav. | PPZ z. | Prim. poč. vrst. | PPV z. | rozměr vyn. P. | P. min délka z. | P. stř délka z. | P. max délka z. | "R" Prim. (Ω) | ztráty v P. (W)
126.8116 | 127 | 11.685 | 12 | 9.024 | 98 | 131.088 | 164.176 | 16.7561 | 2.5482
1.Sek. poč. zav. | 1.SPZ z. | 1.Sek. poč. vrst. | 1.SPV z. | rozměr vyn. 1.S | 1.S min délka z. | 1.S stř délka z. | 1.S max délka z. | "R" 1.Sek. (Ω) | ztráty v 1.S (W) |  | P1 skutečné (W) | --> --> --> --> | účinnost (%)
46.8227 | 47 | 2.8936 | 3 | 5.085 | 98 | 111.56 | 125.12 | 0.18447 | 1.5514 |  | 94.9351 | --> --> --> --> | 92.4579
2.Sek. poč. zav. | 2.SPZ z. | 2.Sek. poč. vrst. | 2.SPV z. | rozměr vyn. 2.S | 2.S min délka z. | 2.S stř délka z. | 2.S max délka z. | "R" 2.Sek. (Ω) | ztráty v 2.S (W)
54.902 | 55 | 1.4727 | 2 | 2.95 | 138.68 | 144.58 | 150.48 | 0.20238 | 0.93551